# Prevádzka

Po pripojení k napájaniu 12 VDC Merlin 2080 prevedie test. Nasledujúci diagram zobrazuje činnosť zariadenia po zapnutí:

Zobrazenie čísla zóny na 2 s

Zopnutie relé zóny na 2 s

Upozornenie krátkym zvukovým signálom

Kanál

Kanál # 1, 3, 5, 7

LED udalosti svieti na 2 s

Kanál # 2, 4, 6, 8

LED udalosti zhasne na 2 s

Displej = „t“ 2 sekundy

Tamper/Dohľad

Relé otvorené na 2 s

Koniec

Napájanie 12 Vdc

Č. kanálu = 8

Nie

Áno

Prijímač Merlin 2080 zobrazuje 4 typy udalostí prijaté z bezdrôtových snímačov alebo ovládačov a ovláda vstupy úsredne samostatným relé pre každú zónu. Prímač zobrazuje číslo zaktivovanej zóny na zabudovanom displeji.

Blikaním desatinej čiarky displeja systém oznamuje udalosť v pamäti. Stlačením tlačidla HISTORY je možné pozrieť číslo zóny a typ udalosti, na ktorej bola táto udalosť zaznamenaná (posledná zaznamenaná udalosť bude zobrazená ako prvá):

- Alarm – po prijatí signálu z detektora (detektora pohybu alebo magnetického snímača dverí; pre zónu #8 viď str. 7 – nastavenia zóny 8), príslušné relé zóny zopne na 2 sekundy a zasvieti na 2 sekundy LED Alarm. Udalosť bude zaznamenaná do pamäti.

- Low bat (slabá batéria) – po prijatí signálu slabej batérie z rovnakej zóny v intervale minimálne  5 min (mimo diaľkového ovládača) Merlin 2080 zobrazí čislo zóny a LED Low bat na dve sekundy a krátkim pípaním po dobu jednej minúty. Udalosť bude zaznamenaná do pamäti.

- Supervisor (dohliadací program) – v prípade, neprijatia dohliadacieho signálu (kontrola spojenia) z detektora počas 200 minút od posledného prenosu (neplatí to pre diaľkový ovládač), sa relé Tamper/Supervisor rozpojí na 2 sekundy (normálne zopnuté) a rozsvieti sa na dve sekundy číslo zóny a LED Supervisor. Udalosť sa zaznamená do pamäti. Ak sa takéto varovanie objaví, znamená to poruchu prenosu signálu spôsobenú nesprávnou funkciou alebo zmiznutím daného detektora.

Deaktivácia dohliadacieho programu pre zóny: stlačte History a podržte Reset 5 sekúnd, pokiaľ bzučiak krátko nepípne.

Aktivácia dohliadacieho programu pre zóny: odpojte napájanie 12 VDC a znova ho zapojte.

- Tamper – po otvorení krytu detektora sa aktivuje tamper a detektor odošle signál do príjmača (neplatí to pre diaľkový ovládač), relé Tamper/Supervisor sa rozpojí na 2 sekundy (normálne zopnuté) a na 2 sekundy zasvieti číslo zóny a LED Tamper. Udalosť bude zaznamenaná do pamäti.

Poznámka: Relé Tamper/Supervisor je možné pripojiť na 24 hodinovú zónu. Relé je spoločné pre všetky zóny a je normálne vybudené.

- Reset – tlačidlo slúži na vymazanie pamäti udalostí.

- History (pamäť) – slúži na automatické prehliadanie zaznamenaných udalostí. Pamäť je schopná uložiť 32 udalostí v poradí, v akom boli zaznamenané. Ak je pamäť plná, staré udalosti budú prepísané. Zaznamenane udalosti sa zobrazia na displeji v jednosekundových intervaloch v opačnom poradí, v akom boli zaznamenané (posledná udalosť sa zobrazí ako prvá). O udalostiach v  pamäti informuje blikajúca desatinná bodka displeja. Ak je zaznamenaná udalosť počas prehliadania pamäti, cyklus sa zastaví a táto udalosť sa zobrazí na 2 sekundy.

- Bzučiak – oznamuje pípaním:

  - stav batérie – batéria vybitá

  - stav zóny 8 v režime TOG (viď kap. Nastavenie zón)

  - kolízia detektora a ovládača (viď  kap. Kolízia detektora a ovládača)

# Výber miesta pre inštaláciu

Vyvarujte sa inštalácii na nasledujúce miesta:

- Na veľké kovové povrchy alebo miesta obklopené kovovými prekážkami, ktoré spôsobujú odraz alebo blokovanie signálu.

- Na miesta s veľkým elektromagnetickým vyžarovaním, napríklad blízko vysielacích antén, motorov, klimatizácií atď.

Poznámka: Umiestnite Merlin 2080 čo najďalej od veľkých kovových povrchov.

# Inštalácia a pripojenie príjmača

- Odskrutkovaním skrutiek uvoľnite predný panel.

- Pomocou 4 skrutiek pripevnite základňu príjmača na zvolené miesto.

- Priveďte káble ku svorkovnici príjmača cez daný otvor.

- Pripojte zónové reléové výstupy k príslušným zónovým vstupom zabezpečovacej ústredne

- Pripojte 12 VDC na vstup označený 12 – 18 VDC (pozor na správnu polaritu!). Po pripojení napätia sa spustí test príjmača.

- Nastavte komunikačný kód a zóny (viď kap. Nastavenie príjmača).

- Založte kryt a priskrutkujte ho.

# Nastavenie príjmača

Nastavenie sa prevádza pomocou DIP prepínačov:

- Komunikačný kód – nastavte ho pomocou prepínačov označených Code. K dispozícii je 10 prepínačov, ktoré je možné nastaviť do troch pozícií: vpravo+,  v strede, vľavo–, čím je možné dosiahnuť 310 kombinácií.

Poznámka: nenechajte pracovať systém s prednastaveným kódom z výroby, nastavte svoj vlastný kód, predídete tým nežiadúcim interferenciám s iným systémom Merlin.

Ubezpečte sa, že zvolený kód je zhodný s kódom detektorov a ovládačov.

- Nastavenie zóny 8 – prepínačom označeným Zone 8 nastavíte režim zóny 8 s nasledovnou funkciou:

Prepínač Zone 8 = TOG: Prepínanie relé #8 (prepínanie medzi ON a OFF)

  - krátke pípnutie na zóne 8 – prepnutie relé z OFF na ON (zopnutie)

  - dve krátke pípnutia na zóne 8 – prepnutie relé z ON na OFF (vypnutie)

Poznámka: pre režim TOG zóny 8 použite ako vysielač diaľkový ovládač. Tento režim využijete na zapnutie a vypnutie ústredne zabezpečovacieho systému. Nenastavujte na zónu 8 žiadny detektor, pretože merlin nepríme jeho signál.

Prepínač Zone 8 = MOM: Relé #8 zopne na 2 sekundy – zóna funguje ako ostatné zóny 1 –7.

# Kolízia ovládača a detektora

V prípade nastavenia ovládača a detektora na rovnakú zónu, Merlin vydá prerušovaný signál, pokiaľ nedôjde k stlačeni tlačidla reset. V prípade slabej batérie a kolízie v rovnakom čase, bzučiak vydá nepretržitý tón, pokiaľ nedôjde k stlačeniu tlačidla reset.

# Použitie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač RMT-2

Zóna 8

Zóna 7 

Diaľkový ovládač RMT-2

Zóna 8

Zóna 7 

Zóna 6 *

Zóna 5 #

Poznámka: kanál #7 je možné použiť ako Panic, elektrické otváranie dvier atď., kanál #8 pre zapnutie a vypnutie ústredne (TOG režim).

# Technické dáta

Počet zón:				8

Počet kombinácií:			310 (59 049)

Typ udalostí:				Alarm, Tamper, Batéria, Strata komunikácie

Frekvencia:				433,92 Mhz

Napájanie:				12 – 18 VDC

Prúd:					50 mA prevádzka

80 mA alarm

Rozmery:				130 x 110 x 33 mm

Hmotnosť:				200 g